## Betriebsstunden
Ortsgemeinde Guntersblum
Brunnengalerie - Neubaugebiet Östlich der Alsheimer Straße II
Meldungen Wasserstand und Betriebsstunden der Pumpen
Ermittlung der geförderten Wassermengen für Bekanntmachung
wöchentliche Kontrollen durch Fa. Kohl, Guntersblum
| Wasserstand | Betriebsstunden |  |  | Betriebsstd. | Summe | x 140 m³ | Förderung | Zeitraum der Förderung |  |  | Jahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
| in m ü NN | Stand |  |  | gesamt | B-Stunden | / h | in Liter |  |  |  | KWh |  | 12147 | 103906 | 15283 | 81717 | 136191 | 70298
| max. 84,30 | [7 empty] | von | bis | KW
Datum | Messbrunnen | Brunnen 1 | Brunnen 2 | Brunnen 3 | Brunnen 1-3
2009-03-10 | 84.11 | 4 | 1 | 699 | 704 | [6 empty] | Liter/ Jahr | 91300000 | 255967600 | 588779800 | 107846200 | 625678200 | 961312800 | 522888800 | 60172000
2009-12-28 | 84.13 | 29.18 | 4.23 | 948.59 | 982 | 278 | 38920 | 38920000 | 2019-03-10 | 2009-12-28
2010-01-07 | 84.14 | 29.18 | 4.23 | 949.65 | 983.06 | 1.06 | 148.4 | 148400 | 2009-12-29 | 2010-01-06 |  |  | 2010: 148400
2010-01-22 | 84.13 | 29.18 | 4.23 | 951.84 | 985.25 | 2.19 | 306.6 | 306600 | 2010-01-08 | 2010-01-21 |  |  | 2010: 306600
2010-01-28 | 84.16 | 29.18 | 4.23 | 952.93 | 986.34 | 1.09 | 152.6 | 152600 | 2010-01-22 | 2010-01-27 |  |  | 2010: 152600
2010-02-08 | 84.15 | 29.18 | 4.23 | 960.54 | 993.95 | 7.61 | 1065.4 | 1065400 | 2010-01-28 | 2010-02-07 |  |  | 2010: 1065400
2010-02-11 | 84.15 | 29.18 | 4.23 | 961.64 | 995.05 | 1.1 | 154 | 154000 | 2010-02-08 | 2010-02-10 |  |  | 2010: 154000
2010-02-22 | 84.15 | 29.18 | 4.23 | 976.97 | 1010.38 | 15.33 | 2146.2 | 2146200 | 2010-02-11 | 2010-02-21 |  |  | 2010: 2146200
2010-02-25 | 84.16 | 29.18 | 4.23 | 980.27 | 1013.68 | 3.3 | 462 | 462000 | 2010-02-22 | 2010-02-24 |  |  | 2010: 462000
2010-03-03 | 84.16 | 29.18 | 4.23 | 987.56 | 1020.97 | 7.29 | 1020.6 | 1020600 | 2010-02-25 | 2010-03-02 |  |  | 2010: 1020600
2010-03-11 | 84.14 | 29.18 | 4.23 | 997.81 | 1031.22 | 10.25 | 1435 | 1435000 | 2010-03-03 | 2010-03-10 |  |  | 2010: 1435000
2010-03-17 | 84.17 | 29.18 | 4.23 | 1003.3 | 1036.71 | 5.49 | 768.6 | 768600 | 2010-03-11 | 2010-03-16 |  |  | 2010: 768600
2010-03-25 | 84.16 | 29.18 | 4.23 | 1022.16 | 1055.57 | 18.86 | 2640.4 | 2640400 | 2010-03-17 | 2010-03-24 |  |  | 2010: 2640400
2010-03-29 | 84.14 | 29.18 | 4.23 | 1040.54 | 1073.95 | 18.38 | 2573.2 | 2573200 | 2010-03-25 | 2010-03-28 |  |  | 2010: 2573200
2010-04-08 | 84.16 | 29.18 | 4.23 | 1050.49 | 1083.9 | 9.95 | 1393 | 1393000 | 2010-03-29 | 2010-04-07 |  |  | 2010: 1393000
2010-04-16 | 84.15 | 29.18 | 4.23 | 1066.84 | 1100.25 | 16.35 | 2289 | 2289000 | 2010-04-08 | 2010-04-15 |  |  | 2010: 2289000
2010-04-22 | 84.16 | 29.18 | 4.23 | 1082.62 | 1116.03 | 15.78 | 2209.2 | 2209200 | 2010-04-16 | 2010-04-21 |  |  | 2010: 2209200
2010-04-29 | 84.15 | 29.18 | 4.23 | 1095.18 | 1128.59 | 12.56 | 1758.4 | 1758400 | 2010-04-18 | 2010-04-28 |  |  | 2010: 1758400
2010-05-06 | 84.15 | 29.18 | 4.23 | 1110.39 | 1143.8 | 15.21 | 2129.4 | 2129400 | 2010-04-29 | 2010-05-05 |  |  | 2010: 2129400
2010-10-18 | 83.81 | 30.08 | 31.47 | 2240.4 | 2301.95 | 1158.15 | 162141 | 162141000 | 2010-05-06 | 2010-10-17 |  |  | 2010: 162141000
2010-10-25 | 84.12 | 30.07 | 31.47 | 2240.6 | 2302.14 | 0.19 | 26.6 | 26600 | 2010-10-17 | 2010-10-24 |  |  | 2010: 26600
2010-11-02 | 84.22 | 30.08 | 31.47 | 2240.6 | 2302.15 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2010-10-25 | 2010-11-01 |  |  | 2010: 1400
2010-11-08 | 83.87 | 30.08 | 31.47 | 2384.19 | 2445.74 | 143.59 | 20102.6 | 20102600 | 2010-11-02 | 2010-11-07 |  |  | 2010: 20102600
2010-11-10 | 84.03 | 30.08 | 31.47 | 2384.19 | 2445.74 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-08 | 2010-11-09 |  |  | 2010: 0
2010-11-15 | 84.15 | 30.08 | 31.47 | 2384.19 | 2445.74 | 0 | 0 | 0 | 2010-11-10 | 2010-11-14 |  |  | 2010: 0
2010-11-22 | 84.13 | 30.08 | 32.52 | 2416.84 | 2479.44 | 33.7 | 4718 | 4718000 | 2010-11-15 | 2010-11-21 |  |  | 2010: 4718000
2010-11-29 | 84.14 | 30.07 | 32.87 | 2448.83 | 2511.77 | 32.33 | 4526.2 | 4526200 | 2010-11-21 | 2010-11-29 |  |  | 2010: 4526200
2010-12-06 | 84.15 | 30.1 | 34.84 | 2480.45 | 2545.39 | 33.62 | 4706.8 | 4706800 | 2010-11-29 | 2010-12-06 |  |  | 2010: 4706800
2010-12-13 | 84.15 | 30.1 | 34.84 | 2522.61 | 2587.55 | 42.16 | 5902.4 | 5902400 | 2010-12-06 | 2010-12-13 |  |  | 2010: 5902400
2010-12-20 | 84.13 | 30.1 | 40.27 | 2583.35 | 2653.72 | 66.17 | 9263.8 | 9263800 | 2010-12-13 | 2010-12-20 |  |  | 2010: 9263800
2010-12-27 | 84.15 | 30.1 | 48.66 | 2657.84 | 2736.6 | 82.88 | 11603.2 | 11603200 | 2010-12-20 | 2010-12-27 |  |  | 2010: 11603200
2011-01-03 | 84.16 | 30.1 | 53.75 | 2726.49 | 2810.34 | 73.74 | 10323.6 | 10323600 | 2010-12-27 | 2011-01-03 |  |  | 2010: 10323600
2011-01-11 | 84.16 | 30.1 | 67.11 | 2817.88 | 2915.09 | 104.75 | 14665 | 14665000 | 2011-01-03 | 2011-01-11 | 1/2011 |  | 2011: 14665000
2011-01-18 | 84.15 | 30.1 | 79.36 | 2907.17 | 3016.63 | 101.54 | 14215.6 | 14215600 | 2011-01-11 | 2011-01-18 | 2/2011 |  | 2011: 14215600
2011-01-25 | 84.15 | 30.1 | 88.34 | 2998.98 | 3117.42 | 100.79 | 14110.6 | 14110600 | 2011-01-18 | 2011-01-25 | 3/2011 |  | 2011: 14110600
2011-02-01 | 84.14 | 30.1 | 98.77 | 3089.85 | 3218.72 | 101.3 | 14182 | 14182000 | 2011-01-25 | 2011-02-01 | 4/2011 |  | 2011: 14182000
2011-02-08 | 84.16 | 30.1 | 108.8 | 3184.3 | 3323.2 | 104.48 | 14627.2 | 14627200 | 2011-02-01 | 2011-02-08 | 5/2011 |  | 2011: 14627200
2011-02-15 | 84.17 | 30.1 | 121.86 | 3277.83 | 3429.79 | 106.59 | 14922.6 | 14922600 | 2011-02-08 | 2011-02-15 | 6/2011 |  | 2011: 14922600
2011-02-22 | 84.14 | 30.1 | 133.07 | 3374.43 | 3537.6 | 107.81 | 15093.4 | 15093400 | 2011-02-15 | 2011-02-22 | 7/2011 |  | 2011: 15093400
2011-03-01 | 84.15 | 30.1 | 149.15 | 3459.95 | 3639.2 | 101.6 | 14224 | 14224000 | 2011-02-22 | 2011-03-01 | 8/2011 |  | 2011: 14224000
2011-03-08 | 84.15 | 30.1 | 161.54 | 3553.96 | 3745.6 | 106.4 | 14896 | 14896000 | 2011-03-01 | 2011-03-08 | 9/2011 |  | 2011: 14896000
2011-03-15 | 84.16 | 30.1 | 180.88 | 3643.95 | 3854.93 | 109.33 | 15306.2 | 15306200 | 2011-03-08 | 2011-03-15 | 10/2011 |  | 2011: 15306200
2011-03-22 | 84.16 | 30.1 | 188.7 | 3743.93 | 3962.73 | 107.8 | 15092 | 15092000 | 2011-03-15 | 2011-03-22 | 11/2011 |  | 2011: 15092000
2011-03-29 | 84.16 | 30.1 | 201.08 | 3843.66 | 4074.84 | 112.11 | 15695.4 | 15695400 | 2011-03-22 | 2011-03-29 | 12/2011 |  | 2011: 15695400
2011-04-05 | 84.16 | 30.1 | 209.68 | 3940 | 4179.78 | 104.94 | 14691.6 | 14691600 | 2011-03-29 | 2011-04-05 |  |  | 2011: 14691600
2011-04-08 | 84.33 | 30.1 | 209.68 | 3940.03 | 4179.81 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2011-04-05 | 2011-04-08 |  |  | 2011: 4200
2011-04-11 | 84.4 | 30.1 | 209.68 | 3940.03 | 4179.81 | 0 | 0 | 0 | 2011-04-08 | 2011-04-11 |  |  | 2011: 0
2011-04-20 | 84.11 | 30.21 | 257.83 | 4053.44 | 4341.48 | 161.67 | 22633.8 | 22633800 | 2011-04-11 | 2011-04-20 | 15/2011 |  | 2011: 22633800
2011-04-26 | 84.39 | 30.21 | 257.83 | 4085.75 | 4373.79 | 32.31 | 4523.4 | 4523400 | 2011-04-20 | 2011-04-26 | 16/2011 |  | 2011: 4523400
2011-04-29 | 84.16 | 30.21 | 257.83 | 4157.92 | 4445.96 | 72.17 | 10103.8 | 10103800 | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 17/2011 |  | 2011: 10103800
2011-05-04 | 84.03 | 30.21 | 257.83 | 4285.86 | 4573.9 | 127.94 | 17911.6 | 17911600 | 2011-04-29 | 2011-05-04 | 18/2011 |  | 2011: 17911600
2011-05-12 | 83.94 | 30.21 | 257.83 | 4445.79 | 4733.83 | 159.93 | 22390.2 | 22390200 | 2011-05-04 | 2011-05-11 | 19/2011 |  | 2011: 22390200
2011-05-17 | 84.27 | 30.21 | 257.83 | 4445.79 | 4733.83 | 0 | 0 | 0 | 2011-05-11 | 2011-05-17 | 20/2011 |  | 2011: 0
2011-05-20 | 84.07 | 30.21 | 257.83 | 4517.63 | 4805.67 | 71.84 | 10057.6 | 10057600 | 2011-05-17 | 2011-05-20 | 21/2011 |  | 2011: 10057600
2011-05-27 | 83.92 | 30.43 | 258.33 | 4683 | 4971.76 | 166.09 | 23252.6 | 23252600 | 2011-05-20 | 2011-05-27 | 22/2011 |  | 2011: 23252600
2011-05-31 | 84.17 | 30.43 | 258.33 | 4683 | 4971.76 | 0 | 0 | 0 | 2011-05-27 | 2011-05-31 | 22/2011 |  | 2011: 0
2011-06-07 | 83.9 | 30.44 | 258.34 | 4851.02 | 5139.8 | 168.04 | 23525.6 | 23525600 | 2011-05-31 | 2011-06-07 | 23/2011 |  | 2011: 23525600
2011-06-16 | 84.27 | 30.44 | 258.34 | 4851.02 | 5139.8 | 0 | 0 | 0 | 2011-06-07 | 2011-06-16 | 24/2011 |  | 2011: 0
2011-06-21 | 83.95 | 30.44 | 258.34 | 4970.69 | 5259.47 | 119.67 | 16753.8 | 16753800 | 2011-06-16 | 2011-06-21 | 25/2011 |  | 2011: 16753800
2011-07-04 | 84.32 | 30.44 | 258.35 | 4970.69 | 5259.48 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2011-06-21 | 2011-07-04 | 26/2011 |  | 2011: 1400
2011-07-11 | 83.93 | 30.45 | 258.34 | 5138.24 | 5427.03 | 167.55 | 23457 | 23457000 | 2011-07-04 | 2011-07-11 | 27/2011 |  | 2011: 23457000
2011-07-19 | 84.27 | 30.45 | 258.35 | 5138.25 | 5427.05 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2011-07-11 | 2011-07-19 | 28/2011 |  | 2011: 2800
2011-07-26 | 84.31 | 30.45 | 258.35 | 5138.25 | 5427.05 | 0 | 0 | 0 | 2011-07-19 | 2011-07-26 | 29/2011 |  | 2011: 0
2011-08-01 | 83.95 | 30.46 | 258.36 | 5282.4 | 5571.22 | 144.17 | 20183.8 | 20183800 | 2011-07-26 | 2011-08-01 | 30/2011 |  | 2011: 20183800
2011-08-08 | 84.24 | 30.46 | 258.36 | 5282.4 | 5571.22 | 0 | 0 | 0 | 2011-08-01 | 2011-08-08 | 31/2011 |  | 2011: 0
2011-08-15 | 84.32 | 30.46 | 264.09 | 5282.4 | 5576.95 | 5.73 | 802.2 | 802200 | 2011-08-08 | 2011-08-15 | 32/2011 |  | 2011: 802200
2011-08-23 | 83.92 | 30.46 | 264.09 | 5479.87 | 5774.42 | 197.47 | 27645.8 | 27645800 | 2011-08-15 | 2011-08-30 | 33/2011 |  | 2011: 27645800
2011-08-30 | 84.25 | 30.46 | 264.1 | 5479.88 | 5774.44 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2011-08-15 | 2011-08-30 | 34/2011 |  | 2011: 2800
2011-09-06 | 83.9 | 30.47 | 264.1 | 5649.19 | 5943.76 | 169.32 | 23704.8 | 23704800 | 2011-08-30 | 2011-11-06 | 35/2011 |  | 2011: 23704800
2011-09-13 | 84.21 | 30.47 | 264.1 | 5649.2 | 5943.77 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2011-11-06 | 2011-09-13 | 36/2011 |  | 2011: 1400
2011-09-27 | 84.15 | 30.48 | 264.11 | 5812.39 | 6106.98 | 163.21 | 22849.4 | 22849400 | 2011-09-13 | 2011-09-27 | 38/2011 |  | 2011: 22849400
2011-10-04 | 82.25 | 30.48 | 264.11 | 5812.39 | 6106.98 | 0 | 0 | 0 | 2011-09-27 | 2011-10-04 | 39/2011 |  | 2011: 0
2011-10-11 | 83.8 | 30.48 | 264.11 | 6051.16 | 6345.75 | 238.77 | 33427.8 | 33427800 | 2011-10-04 | 11.10.1011 | 40/2011 |  | 2011: 33427800
2011-10-25 | 84.19 | 30.48 | 264.11 | 6051.16 | 6345.75 | 0 | 0 | 0 | 2011-10-11 | 2011-10-25 | 42/2011 |  | 2011: 0
2011-11-02 | 83.8 | 30.49 | 264.12 | 6244.47 | 6539.08 | 193.33 | 27066.2 | 27066200 | 2011-10-25 | 2011-11-02 | 43/2011 |  | 2011: 27066200
2011-11-08 | 84.07 | 30.49 | 264.12 | 6244.47 | 6539.08 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-02 | 2011-11-08 | 44/2011 |  | 2011: 0
2011-11-16 | 84.13 | 30.49 | 264.12 | 6244.47 | 6539.08 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-08 | 2011-11-16 | 45/2011 |  | 2011: 0
2011-11-22 | 84.19 | 30.87 | 264.37 | 6244.82 | 6540.06 | 0.98 | 137.2 | 137200 | 2011-11-16 | 2011-11-22 | 46/2011 |  | 2011: 137200
2011-11-29 | 83.83 | 30.87 | 264.37 | 6411.53 | 6706.77 | 166.71 | 23339.4 | 23339400 | 2011-11-22 | 2011-11-29 | 47/2011 |  | 2011: 23339400
2011-12-06 | 84.16 | 30.87 | 264.37 | 6411.53 | 6706.77 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-29 | 2011-12-06 | 48/2011 |  | 2011: 0
2011-12-13 | 83.8 | 30.88 | 264.38 | 6578.9 | 6874.16 | 167.39 | 23434.6 | 23434600 | 2011-12-06 | 2011-12-13 | 49/2011 |  | 2011: 23434600
2011-12-20 | 84.09 | 30.88 | 264.38 | 6578.9 | 6874.16 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-13 | 2011-12-20 | 50/2011 |  | 2011: 0
2011-12-28 | 84.14 | 30.89 | 264.4 | 6578.93 | 6874.22 | 0.06 | 8.4 | 8400 | 2011-12-20 | 2011-12-28 | 51/2011 |  | 2011: 8400
2012-01-03 | 83.82 | 30.96 | 264.42 | 6720.53 | 7015.91 | 141.69 | 19836.6 | 19836600 | 2011-12-28 | 2012-01-03 | 52/2011 |  | 2011: 19836600
2012-01-10 | 84.09 | 30.96 | 264.42 | 6720.54 | 7015.92 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2012-01-03 | 2012-01-10 | 1/2012 |  | 2012: 1400
2012-01-17 | 84.16 | 30.97 | 264.42 | 6720.55 | 7015.94 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-01-10 | 2012-01-17 | 2/2012 |  | 2012: 2800
2012-01-24 | 83.99 | 30.97 | 264.42 | 6919.97 | 7215.36 | 199.42 | 27918.8 | 27918800 | 2012-01-17 | 2012-01-24 | 3/2012 |  | 2012: 27918800
2012-01-31 | 84.07 | 30.97 | 264.42 | 6919.97 | 7215.36 | 0 | 0 | 0 | 2012-01-24 | 2012-01-31 | 4/2012 |  | 2012: 0
2012-02-07 | 84.15 | 30.98 | 264.43 | 6919.97 | 7215.38 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-01-31 | 2012-02-07 | 5/2012 |  | 2012: 2800
2012-02-14 | 83.81 | 30.98 | 264.43 | 7091.5 | 7386.91 | 171.53 | 24014.2 | 24014200 | 2012-02-07 | 2012-02-14 | 6/2012 |  | 2012: 24014200
2012-02-22 | 84.07 | 30.99 | 264.43 | 7091.51 | 7386.93 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-02-14 | 2012-02-22 | 7/2012 |  | 2012: 2800
2012-02-29 | 84.17 | 30.99 | 264.43 | 7091.51 | 7386.93 | 0 | 0 | 0 | 2012-02-22 | 2012-02-29 | 8/2012 |  | 2012: 0
2012-03-06 | 83.88 | 30.99 | 264.44 | 7280.92 | 7576.35 | 189.42 | 26518.8 | 26518800 | 2012-02-29 | 2012-03-06 | 9/2012 |  | 2012: 26518800
2012-03-19 | 84.09 | 30.99 | 264.45 | 7280.93 | 7576.37 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-03-06 | 2012-03-19 | 11/2012 |  | 2012: 2800
2012-03-27 | 84.15 | 31 | 264.45 | 7280.93 | 7576.38 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2012-03-19 | 2012-03-27 | 12/2012 |  | 2012: 1400
2012-04-02 | 83.91 | 31 | 264.45 | 7400.82 | 7696.27 | 119.89 | 16784.6 | 16784600 | 2012-03-27 | 2012-04-02 | 13/2012 |  | 2012: 16784600
2012-04-10 | 84.06 | 31 | 264.45 | 7400.82 | 7696.27 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-02 | 2012-04-10 | 14/2012 |  | 2012: 0
2012-04-17 | 84.05 | 31 | 264.46 | 7400.82 | 7696.28 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2012-04-10 | 2012-04-17 | 15/2012 |  | 2012: 1400
2012-04-24 | 84.1 | 31 | 264.46 | 7400.82 | 7696.28 | 0 | 0 | 0 | 2012-04-17 | 2012-04-24 | 16/2012 |  | 2012: 0
2012-05-02 | 84.1 | 31.01 | 264.47 | 7400.83 | 7696.31 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2012-04-24 | 2012-05-02 | 17/2012 |  | 2012: 4200
2012-05-07 | 84.09 | 31.02 | 264.48 | 7400.83 | 7696.33 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-05-02 | 2012-05-07 | 18/2012 |  | 2012: 2800
2012-05-15 | 84.1 | 31.26 | 264.65 | 7401.1 | 7697.01 | 0.68 | 95.2 | 95200 | 2012-05-07 | 2012-05-15 | 19/2012 |  | 2012: 95200
2012-05-22 | 84.1 | 31.26 | 264.65 | 7401.1 | 7697.01 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | 20/2012 |  | 2012: 0
2012-05-29 | 84.08 | 31.27 | 264.66 | 7401.11 | 7697.04 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | 21/2012 |  | 2012: 4200
2012-06-05 | 84.01 | 31.27 | 264.66 | 7401.11 | 7697.04 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | 22/2012 |  | 2012: 0
2012-06-12 | 84.07 | 31.27 | 264.66 | 7401.11 | 7697.04 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-05 | 2012-06-12 | 23/2012 |  | 2012: 0
2012-06-20 | 84.08 | 31.28 | 264.67 | 7401.12 | 7697.07 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2012-06-12 | 2012-06-20 | 24/2012 |  | 2012: 4200
2012-06-26 | 84.05 | 31.3 | 264.68 | 7401.13 | 7697.11 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2012-06-20 | 2012-06-26 | 25/2012 |  | 2012: 5600
2012-07-03 | 84.06 | 31.31 | 264.7 | 7401.13 | 7697.14 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 26/2012 |  | 2012: 4200
2012-07-10 | 84.05 | 31.32 | 264.72 | 7401.15 | 7697.19 | 0.05 | 7 | 7000 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | 27/2012 |  | 2012: 7000
2012-07-24 | 84.06 | 31.32 | 264.72 | 7401.15 | 7697.19 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-10 | 2012-07-24 | 29/2012 |  | 2012: 0
2012-07-31 | 84.06 | 31.32 | 264.73 | 7401.15 | 7697.2 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2012-07-24 | 2012-07-31 | 30/2012 |  | 2012: 1400
2012-08-06 | 84.06 | 31.32 | 264.73 | 7401.15 | 7697.2 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-31 | 2012-08-06 | 31/2012 |  | 2012: 0
2012-08-14 | 84.06 | 31.33 | 264.736 | 7401.15 | 7697.216 | 0.016 | 2.24 | 2240 | 2012-08-06 | 2012-08-14 | 32/2012 |  | 2012: 2240
2012-08-21 | 84.03 | 31.33 | 264.74 | 7401.16 | 7697.23 | 0.014 | 1.96 | 1960 | 2012-08-14 | 2012-08-21 | 33/2012 |  | 2012: 1960
2012-08-28 | 84.02 | 31.33 | 264.74 | 7401.16 | 7697.23 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-21 | 2012-08-28 | 34/2012 |  | 2012: 0
2012-09-03 | 84.02 | 31.33 | 264.74 | 7401.16 | 7697.23 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-28 | 2012-09-04 | 35/2012 |  | 2012: 0
2012-09-11 | 84 | 31.34 | 264.74 | 7401.17 | 7697.25 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-09-04 | 2012-09-11 | 36/2012 |  | 2012: 2800
2012-09-18 | 84.01 | 31.34 | 264.74 | 7401.17 | 7697.25 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-11 | 2012-09-18 | 37/2012 |  | 2012: 0
2012-09-25 | 84.03 | 31.34 | 264.75 | 7401.17 | 7697.26 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2012-09-18 | 2012-09-25 | 38/2012 |  | 2012: 1400
2012-10-02 | 84.03 | 31.34 | 264.75 | 7401.17 | 7697.26 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-25 | 2012-10-02 | 39/2012 |  | 2012: 0
2012-10-09 | 84.03 | 31.34 | 264.76 | 7401.18 | 7697.28 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-10-02 | 2012-10-09 | 40/2012 |  | 2012: 2800
2012-10-16 | 84.01 | 119.56 | 264.77 | 7401.18 | 7785.51 | 88.23 | 12352.2 | 12352200 | 2012-10-09 | 2012-10-16 | 41/2012 |  | 2012: 12352200
2012-10-23 | 83.95 | 119.56 | 264.77 | 7401.18 | 7785.51 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-16 | 2012-10-23 | 42/2012 |  | 2012: 0
2012-10-30 | 83.99 | 119.56 | 264.77 | 7401.19 | 7785.52 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2012-10-23 | 2012-10-30 | 43/2012 |  | 2012: 1400
2012-11-06 | 84 | 119.57 | 264.77 | 7401.2 | 7785.54 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-10-30 | 2012-11-06 | 44/2012 |  | 2012: 2800
2012-11-13 | 83.7 | 119.57 | 264.77 | 7401.2 | 7785.54 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-06 | 2012-11-13 | 45/2012 |  | 2012: 0
2012-11-20 | 83.9 | 119.57 | 264.77 | 7401.2 | 7785.54 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-13 | 2012-11-20 | 46/2012 |  | 2012: 0
2012-11-27 | 83.98 | 119.71 | 264.94 | 7401.57 | 7786.22 | 0.68 | 95.2 | 95200 | 2012-11-20 | 2012-11-27 | 47/2012 |  | 2012: 95200
2012-12-06 | 84.08 | 119.71 | 264.94 | 7401.57 | 7786.22 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-27 | 2012-12-04 | 48/2012 |  | 2012: 0
2012-12-18 | 84.08 | 119.71 | 264.95 | 7401.58 | 7786.24 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2012-12-04 | 2012-12-18 | 49/2012 |  | 2012: 2800
2012-12-24 | 84.08 | 119.71 | 264.95 | 7401.58 | 7786.24 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-18 | 2012-12-24 | 51/2012 |  | 2012: 0
2013-01-02 | 84.07 | 119.71 | 264.95 | 7401.58 | 7786.24 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-24 | 2013-01-02 | 52/2012 |  | 2013: 0
2013-01-08 | 84.11 | 119.71 | 265 | 7401.61 | 7786.32 | 0.08 | 11.2 | 11200 | 2013-01-02 | 2013-01-08 | 1/2013 |  | 2013: 11200
2013-01-15 | 84.15 | 119.71 | 265 | 7401.61 | 7786.32 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-08 | 2013-01-15 | 2/2013 |  | 2013: 0
2013-01-22 | 83.74 | 119.71 | 265.01 | 7585.88 | 7970.6 | 184.28 | 25799.2 | 25799200 | 2013-01-15 | 2013-01-22 | 3/2013 |  | 2013: 25799200
2013-01-29 | 84.01 | 119.71 | 265.01 | 7585.89 | 7970.61 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2013-01-22 | 2013-01-29 | 4/2013 |  | 2013: 1400
2013-02-05 | 84.06 | 119.71 | 265.01 | 7585.89 | 7970.61 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-29 | 2013-02-05 | 5/2013 |  | 2013: 0
2013-02-12 | 84.12 | 119.71 | 265.01 | 7585.89 | 7970.61 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-05 | 2013-02-12 | 6/2013 |  | 2013: 0
2013-02-19 | 84.15 | 119.71 | 265.01 | 7585.9 | 7970.62 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2013-02-12 | 2013-02-19 | 7/2013 |  | 2013: 1400
2013-02-26 | 83.76 | 119.71 | 265.01 | 7789.75 | 8174.47 | 203.85 | 28539 | 28539000 | 2013-02-19 | 2013-02-26 | 8/2013 |  | 2013: 28539000
2013-03-05 | 84.11 | 119.71 | 265.01 | 7789.75 | 8174.47 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-26 | 2013-03-05 | 9/2013 |  | 2013: 0
2013-03-12 | 84.15 | 119.71 | 265.01 | 7789.75 | 8174.47 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-05 | 2013-03-12 | 10/2013 |  | 2013: 0
2013-03-19 | 83.88 | 119.8 | 265.01 | 7886.72 | 8271.53 | 97.06 | 13588.4 | 13588400 | 2013-03-12 | 2013-03-19 | 11/2013 |  | 2013: 13588400
2013-03-26 | 83.81 | 291.14 | 265.01 | 7886.72 | 8442.87 | 171.34 | 23987.6 | 23987600 | 2013-03-19 | 2013-03-26 | 12/2013 |  | 2013: 23987600
2013-04-03 | 84.08 | 291.15 | 265.02 | 7886.73 | 8442.9 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2013-03-26 | 2013-04-03 | 13/2013 |  | 2013: 4200
2013-04-09 | 84.17 | 291.15 | 265.02 | 7886.73 | 8442.9 | 0 | 0 | 0 | 2013-04-03 | 2013-04-09 | 14/2013 |  | 2013: 0
2013-04-16 | 83.86 | 291.16 | 265.03 | 8031.06 | 8587.25 | 144.35 | 20209 | 20209000 | 2013-04-09 | 2013-04-16 | 15/2013 |  | 2013: 20209000
2013-04-23 | 84.15 | 291.16 | 265.03 | 8031.07 | 8587.26 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2013-04-16 | 2013-04-23 | 16/2013 |  | 2013: 1400
2013-05-02 | 83.83 | 291.17 | 265.04 | 8251.57 | 8807.78 | 220.52 | 30872.8 | 30872800 | 2013-04-23 | 2013-05-02 | 17/2013 |  | 2013: 30872800
2013-05-07 | 84.1 | 291.18 | 265.04 | 8251.58 | 8807.8 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2013-05-02 | 2013-05-07 | 18/2013 |  | 2013: 2800
2013-05-14 | 84.23 | 291.18 | 265.05 | 8251.58 | 8807.81 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2013-05-07 | 2013-05-14 | 19/2013 |  | 2013: 1400
2013-05-21 | 83.96 | 291.19 | 265.06 | 8422 | 8978.25 | 170.45 | 23863 | 23863000 | 2013-05-14 | 2013-05-21 | 20/2013 |  | 2013: 23863000
2013-05-28 | 84.3 | 291.2 | 265.06 | 8422.01 | 8978.27 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2013-05-21 | 2013-05-28 | 21/2013 |  | 2013: 2800
2013-06-04 | 84.06 | 291.2 | 265.07 | 8589.85 | 9146.12 | 167.85 | 23499 | 23499000 | 2013-05-28 | 2013-06-04 | 22/2013 |  | 2013: 23499000
2013-06-11 | 84.09 | 291.21 | 265.09 | 8589.99 | 9146.29 | 0.17 | 23.8 | 23800 | 2013-06-04 | 2013-06-11 | 23/2013 |  | 2013: 23800
2013-06-18 | 84.38 | 291.36 | 265.29 | 8591.01 | 9147.66 | 1.37 | 191.8 | 191800 | 2013-06-11 | 2013-06-18 | 24/2013 |  | 2013: 191800
2013-06-25 | 84.24 | 291.37 | 265.29 | 8780 | 9336.66 | 189 | 26460 | 26460000 | 2013-06-18 | 2013-06-25 | 25/2013 |  | 2013: 26460000
2013-07-02 | 84.17 | 291.37 | 265.3 | 8949.11 | 9505.78 | 169.12 | 23676.8 | 23676800 | 2013-06-25 | 2013-07-02 | 26/2013 |  | 2013: 23676800
2013-07-09 | 84.09 | 291.38 | 265.31 | 9093.64 | 9650.33 | 144.55 | 20237 | 20237000 | 2013-07-02 | 2013-07-09 | 27/2013 |  | 2013: 20237000
2013-07-16 | 84.44 | 291.38 | 265.31 | 9093.65 | 9650.34 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2013-07-09 | 2013-07-16 | 28/2013 |  | 2013: 1400
2013-07-19 | 84.23 | 300.12 | 285.32 | 9166 | 9751.44 | 101.1 | 14154 | 14154000 | 2013-07-16 | 2013-07-19 | 29/2013 |  | 2013: 14154000
2013-07-23 | 84.15 | 300.15 | 285.34 | 9281.82 | 9867.31 | 115.87 | 16221.8 | 16221800 | 2013-07-19 | 2013-07-23 | 29/2013 |  | 2013: 16221800
2013-07-30 | 84.08 | 300.17 | 285.34 | 9437.14 | 10022.65 | 155.34 | 21747.6 | 21747600 | 2013-07-23 | 2013-07-30 | 30/2013 |  | 2013: 21747600
2013-08-06 | 84.2 | 300.19 | 285.35 | 9437.15 | 10022.69 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2013-07-30 | 2013-08-06 | 31/2013 |  | 2013: 5600
2013-08-13 | 84.28 | 300.19 | 385.34 | 9567.63 | 10253.16 | 230.47 | 32265.8 | 32265800 | 2013-08-06 | 2013-08-13 | 32/2013 |  | 2013: 32265800
2013-08-20 | 84.03 | 322.11 | 427.27 | 9599.51 | 10348.89 | 95.73 | 13402.2 | 13402200 | 2013-08-13 | 2013-08-20 | 33/2013 |  | 2013: 13402200
2013-08-27 | 84.46 | 322.11 | 427.27 | 9599.52 | 10348.9 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2013-08-20 | 2013-08-27 | 34/2013 |  | 2013: 1400
2013-09-04 | 84.17 | 322.12 | 427.73 | 9791.88 | 10541.73 | 192.83 | 26996.2 | 26996200 | 2013-08-27 | 2013-09-04 | 35/2013 |  | 2013: 26996200
2013-09-11 | 84.07 | 322.13 | 427.74 | 9959.98 | 10709.85 | 168.12 | 23536.8 | 23536800 | 2013-09-04 | 2013-09-11 | 36/2013 |  | 2013: 23536800
2013-09-16 | 84.37 | 322.14 | 427.75 | 9959.98 | 10709.87 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 11.09.2013 | 2013-09-16 | 37/2013 |  | 2013: 2800
2013-09-24 | 84.08 | 322.15 | 427.76 | 10145.12 | 10895.03 | 185.16 | 25922.4 | 25922400 | 2013-09-16 | 2013-09-21 | 38/2013 |  | 2013: 25922400
2013-10-01 | 84.39 | 322.17 | 427.78 | 10145.12 | 10895.07 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2013-09-21 | 2013-10-01 | 39/2013 |  | 2013: 140000
2013-10-08 | 84.13 | 322.18 | 427.79 | 10312.95 | 11062.92 | 167.85 | 23499 | 23499000 | 2013-10-01 | 2013-10-08 | 40/2013 |  | 2013: 23499000
2013-10-16 | 84.44 | 322.18 | 427.8 | 10312.97 | 11062.95 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2013-10-08 | 2013-10-16 | 41/2013 |  | 2013: 4200
2013-10-22 | 83.64 | 322.21 | 567.7 | 10452.89 | 11342.8 | 279.85 | 39179 | 39179000 | 2013-10-16 | 2013-10-22 | 42/2013 |  | 2013: 39179000
2013-10-29 | 84.35 | 322.54 | 568.85 | 10452.9 | 11344.29 | 1.49 | 208.6 | 208600 | 2013-10-23 | 2013-10-29 | 43/2013 |  | 2013: 208600
2013-11-05 | 84.08 | 322.55 | 568.86 | 10620.31 | 11511.72 | 167.43 | 23440.2 | 23440200 | 2013-10-29 | 2013-11-05 | 44/2013 |  | 2013: 23440200
2013-11-12 | 84.37 | 322.57 | 568.88 | 10620.31 | 11511.76 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2013-11-05 | 2013-11-12 | 45/2013 |  | 2013: 5600
2013-11-19 | 84.16 | 322.59 | 568.89 | 10793.27 | 11684.75 | 172.99 | 24218.6 | 24218600 | 2013-11-12 | 2013-11-19 | 46/2013 |  | 2013: 24218600
2013-11-26 | 84.12 | 322.61 | 568.91 | 10958.02 | 11849.54 | 164.79 | 23070.6 | 23070600 | 2013-11-19 | 2013-11-26 | 47/2013 |  | 2013: 23070600
2013-12-05 | 84.04 | 322.61 | 568.92 | 11168.92 | 12060.45 | 210.91 | 29527.4 | 29527400 | 2013-11-26 | 2013-12-03 | 48/2013 |  | 2013: 29527400
2013-12-12 | 84.36 | 322.63 | 568.94 | 11168.92 | 12060.49 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2013-12-03 | 2013-12-11 | 49/2013 |  | 2013: 5600
2013-12-17 | 84.1 | 322.63 | 568.94 | 11362.75 | 12254.32 | 193.83 | 27136.2 | 27136200 | 2013-12-11 | 2013-12-19 | 50/2013 |  | 2013: 27136200
2013-12-23 | 84.13 | 322.63 | 568.95 | 11362.76 | 12254.34 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2013-12-19 | 2013-12-23 | 51/2013 |  | 2013: 2800
2013-12-31 | 84.28 | 322.69 | 568.95 | 11362.76 | 12254.4 | 0.06 | 8.4 | 8400 | 2013-12-23 | 2013-12-31 | 52/2013 |  | 2013: 8400
2014-01-06 | 83.94 | 322.71 | 630.37 | 11424.19 | 12377.27 | 122.87 | 17201.8 | 17201800 | 2013-12-31 | 2014-01-05 | 1/2014 |  | 2014: 17201800
2014-01-14 | 84.44 | 322.74 | 630.37 | 11424.19 | 12377.3 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2014-01-06 | 2014-01-12 | 2/2014 |  | 2014: 4200
2014-01-22 | 84.41 | 322.75 | 678.13 | 11471.93 | 12472.81 | 95.51 | 13371.4 | 13371400 | 2014-01-13 | 2014-01-19 | 3/2014 |  | 2014: 13371400
2014-01-28 | 84.18 | 322.77 | 678.15 | 11615.26 | 12616.18 | 143.37 | 20071.8 | 20071800 | 2014-01-20 | 2014-01-26 | 4/2014 |  | 2014: 20071800
2014-02-04 | 84.13 | 322.77 | 678.16 | 11791.35 | 12792.28 | 176.1 | 24654 | 24654000 | 2014-01-27 | 2014-02-02 | 5/2014 |  | 2014: 24654000
2014-02-11 | 84.08 | 322.78 | 678.17 | 11950.74 | 12951.69 | 159.41 | 22317.4 | 22317400 | 2014-02-03 | 2014-02-09 | 6/2014 |  | 2014: 22317400
2014-02-14 | 84.15 | 322.8 | 678.19 | 12063.16 | 13064.15 | 112.46 | 15744.4 | 15744400 | 2014-02-10 | 2014-02-16 | 7/2014 |  | 2014: 15744400
2014-02-25 | 84.11 | 322.81 | 678.2 | 12231.16 | 13232.17 | 168.02 | 23522.8 | 23522800 | 2014-02-17 | 2014-02-23 | 8/2014 |  | 2014: 23522800
2014-03-05 | 84.06 | 322.82 | 678.21 | 12423.02 | 13424.05 | 191.88 | 26863.2 | 26863200 | 2014-02-24 | 2014-03-02 | 9/2014 |  | 2014: 26863200
2014-03-10 | 84.35 | 322.84 | 678.22 | 12423.03 | 13424.09 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2014-03-03 | 2014-03-09 | 10/2014 |  | 2014: 5600
2014-03-18 | 84.14 | 322.85 | 678.23 | 12614.96 | 13616.04 | 191.95 | 26873 | 26873000 | 2014-03-10 | 2014-03-16 | 11/2014 |  | 2014: 26873000
2014-03-25 | 84.12 | 322.87 | 678.25 | 12760.22 | 13761.34 | 145.3 | 20342 | 20342000 | 2014-03-17 | 2014-03-23 | 12/2014 |  | 2014: 20342000
2014-04-01 | 84.05 | 322.88 | 678.26 | 12926.18 | 13927.32 | 165.98 | 23237.2 | 23237200 | 2014-03-24 | 2014-03-30 | 13/2014 |  | 2014: 23237200
2014-04-09 | 84.38 | 322.89 | 678.27 | 12926.18 | 13927.34 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2014-03-31 | 2014-04-06 | 14/2014 |  | 2014: 2800
2014-04-16 | 84.15 | 322.9 | 678.28 | 13070.14 | 14071.32 | 143.98 | 20157.2 | 20157200 | 2014-04-07 | 2014-04-13 | 15/2014 |  | 2014: 20157200
2014-04-22 | 84.06 | 322.91 | 678.3 | 13238.05 | 14239.26 | 167.94 | 23511.6 | 23511600 | 2014-07-14 | 2014-04-20 | 16/2014 |  | 2014: 23511600
2014-05-07 | 84.09 | 322.93 | 678.31 | 13478.71 | 14479.95 | 240.69 | 33696.6 | 33696600 | 2014-04-21 | 2014-05-04 | 18/2014 |  | 2014: 33696600
2014-05-14 | 84.38 | 322.94 | 678.32 | 13478.74 | 14480 | 0.05 | 7 | 7000 | 2014-05-05 | 2014-05-11 | 19/2014 |  | 2014: 7000
2014-05-22 | 84.01 | 322.95 | 814.15 | 13614.66 | 14751.76 | 271.76 | 38046.4 | 38046400 | 2014-05-12 | 2014-05-18 | 20/2014 |  | 2014: 38046400
2014-05-27 | 84.19 | 323.14 | 814.39 | 13614.66 | 14752.19 | 0.43 | 60.2 | 60200 | 2014-05-19 | 2014-05-25 | 21/2014 |  | 2014: 60200
2014-06-04 | 83.99 | 323.15 | 814.4 | 13805.44 | 14942.99 | 190.8 | 26712 | 26712000 | 2014-05-26 | 2014-06-01 | 22/2014 |  | 2014: 26712000
2014-06-09 | 84.26 | 323.17 | 814.39 | 13805.48 | 14943.04 | 0.05 | 7 | 7000 | 2014-06-02 | 2014-06-08 | 23/2014 |  | 2014: 7000
2014-06-18 | 83.98 | 323.19 | 814.42 | 13997.04 | 15134.65 | 191.61 | 26825.4 | 26825400 | 2014-06-09 | 2014-06-15 | 24/2014 |  | 2014: 26825400
2014-06-26 | 84.29 | 323.2 | 816.72 | 13997.09 | 15137.01 | 2.36 | 330.4 | 330400 | 2014-06-16 | 2014-06-22 | 25/2014 |  | 2014: 330400
2014-07-03 | 84.19 | 323.21 | 817.72 | 14081 | 15221.93 | 84.92 | 11888.8 | 11888800 | 2014-06-23 | 2014-06-29 | 26/2014 |  | 2014: 11888800
2014-07-09 | 84.31 | 323.23 | 817.74 | 14111.7 | 15252.67 | 30.74 | 4303.6 | 4303600 | 2014-06-30 | 2014-07-06 | 27/2014 |  | 2014: 4303600
2014-07-16 | 84.15 | 323.24 | 817.75 | 14253 | 15393.99 | 141.32 | 19784.8 | 19784800 | 2014-07-07 | 2014-07-13 | 28/2014 |  | 2014: 19784800
2014-07-22 | 84.05 | 323.25 | 817.77 | 14396.84 | 15537.86 | 143.87 | 20141.8 | 20141800 | 2014-07-14 | 2014-07-20 | 29/2014 |  | 2014: 20141800
2014-07-29 | 84.05 | 323.26 | 817.78 | 14508.15 | 15649.19 | 111.33 | 15586.2 | 15586200 | 2014-07-21 | 2014-07-27 | 30/2014 |  | 2014: 15586200
2014-08-05 | 84.31 | 323.27 | 817.79 | 14508.15 | 15649.21 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2014-07-28 | 2014-08-03 | 31/2014 |  | 2014: 2800
2014-08-15 | 84.03 | 323.28 | 817.8 | 14754.84 | 15895.92 | 246.71 | 34539.4 | 34539400 | 2014-08-04 | 2014-08-10 | 32/2014 |  | 2014: 34539400
2014-08-20 | 84.12 | 323.28 | 817.8 | 14754.84 | 15895.92 | 0 | 0 | 0 | 2014-08-11 | 2014-08-17 | 33/2014 |  | 2014: 0
2014-08-26 | 84.19 | 323.29 | 817.81 | 14754.86 | 15895.96 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2014-08-18 | 2014-08-24 | 34/2014 |  | 2014: 5600
2014-09-02 | 84.42 | 323.3 | 817.81 | 14754.87 | 15895.98 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2014-08-25 | 2014-08-31 | 35/2014 |  | 2014: 2800
2014-09-09 | 84.37 | 323.31 | 955.37 | 14857.2 | 16135.88 | 239.9 | 33586 | 33586000 | 2014-09-01 | 2014-09-07 | 36/2014 |  | 2014: 33586000
2014-09-15 | 84.28 | 323.32 | 994.96 | 14922.13 | 16240.41 | 104.53 | 14634.2 | 14634200 | 2014-09-08 | 2014-09-14 | 37/2014 |  | 2014: 14634200
2014-09-22 | 84.28 | 323.33 | 1152.07 | 14922.18 | 16397.58 | 157.17 | 22003.8 | 22003800 | 2014-09-15 | 2014-09-21 | 38/2014 |  | 2014: 22003800
2014-09-29 | 84.28 | 323.35 | 1321.04 | 14922.15 | 16566.54 | 168.96 | 23654.4 | 23654400 | 2014-09-22 | 2014-09-28 | 39/2014 |  | 2014: 23654400
2014-10-06 | 84.61 | 323.36 | 1321.04 | 15090 | 16734.4 | 167.86 | 23500.4 | 23500400 | 2014-09-29 | 2014-10-05 | 40/2014 |  | 2014: 23500400
2014-10-27 | 84.25 | 323.6 | 1588.6 | 15595.07 | 17507.27 | 772.87 | 108201.8 | 108201800 | 2014-10-06 | 2014-10-26 | 43/2015 |  | 2014: 108201800
2014-11-03 | 83.93 | 323.61 | 1658.6 | 15595.07 | 17577.28 | 70.01 | 9801.4 | 9801400 | 2014-10-27 | 2014-11-02 | 44/2014 |  | 2014: 9801400
2014-11-11 | 84.28 | 323.63 | 1851.23 | 15787.7 | 17962.56 | 385.28 | 53939.2 | 53939200 | 2014-11-03 | 2014-11-09 | 45/2014 |  | 2014: 53939200
2014-11-18 | 84.11 | 323.64 | 2018.55 | 15955.02 | 18297.21 | 334.65 | 46851 | 46851000 | 2014-11-10 | 2014-11-16 | 46/2014 |  | 2014: 46851000
2014-12-24 | 84.61 | 323.67 | 2018.74 | 16099 | 18441.41 | 144.2 | 20188 | 20188000 | 2014-11-17 | 2014-11-23 | 47/2014 |  | 2014: 20188000
2014-12-01 | 84.14 | 323.68 | 2186.75 | 16099.1 | 18609.53 | 168.12 | 23536.8 | 23536800 | 2014-11-24 | 2014-11-30 | 48/2014 |  | 2014: 23536800
2014-12-08 | 84.05 | 323.69 | 2358.4 | 16438 | 19120.09 | 510.56 | 71478.4 | 71478400 | 2014-12-01 | 2014-12-07 | 49/2014 |  | 2014: 71478400
2014-12-18 | 83.98 | 323.69 | 2358.41 | 16438.8 | 19120.9 | 0.81 | 113.4 | 113400 | 2014-12-08 | 2014-12-17 | 50/2014 |  | 2014: 113400
2015-01-05 | 84.25 | 323.7 | 2358.42 | 16438.8 | 19120.92 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2014-12-18 | 2015-01-04 | 52/2014 |  | 2014: 2800
2015-01-12 | 84.17 | 323.71 | 2358.43 | 16607 | 19289.14 | 168.22 | 23550.8 | 23550800 | 2015-01-05 | 2015-01-11 | 2/2015 |  | 2015: 23550800
2015-01-19 | 84.24 | 323.72 | 2358.44 | 16774 | 19456.16 | 167.02 | 23382.8 | 23382800 | 2015-01-12 | 2015-01-18 | 3/2015 |  | 2015: 23382800
2015-01-26 | 84.2 | 323.73 | 2358.45 | 16942 | 19624.18 | 168.02 | 23522.8 | 23522800 | 2015-01-19 | 2015-01-25 | 4/2015 |  | 2015: 23522800
2015-02-02 | 84.11 | 330.81 | 2358.46 | 17110.34 | 19799.61 | 175.43 | 24560.2 | 24560200 | 2015-01-26 | 2015-02-01 | 5/2015 |  | 2015: 24560200
2015-02-09 | 84.27 | 330.82 | 2358.47 | 17110.34 | 19799.63 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-02-02 | 2015-02-08 | 6/2015 |  | 2015: 2800
2015-02-18 | 84.27 | 330.84 | 2358.47 | 17232.01 | 19921.32 | 121.69 | 17036.6 | 17036600 | 2015-02-09 | 2015-02-15 | 7/2015 |  | 2010: 18.02.2015 Pumpe 3 defekt wurde am 24.03.2015 ausgebaut; 2015: 17036600
2015-02-23 | 83.97 | 330.85 | 2480.3 | 17232.01 | 20043.16 | 121.84 | 17057.6 | 17057600 | 2015-02-16 | 2015-02-22 | 8/2015 |  | 2010: Wasserzähler Pumpe 3 am 24.02.2015 Stand: 292.881 m³; 2015: 17057600
2015-03-04 | 84.32 | 330.86 | 2480.34 | 17232.01 | 20043.21 | 0.05 | 7 | 7000 | 2015-02-23 | 2015-03-01 | 9/2015 |  | 2015: 7000
2015-03-09 | 83.97 | 330.87 | 2599.06 | 17232.01 | 20161.94 | 118.73 | 16622.2 | 16622200 | 2015-03-02 | 2015-03-08 | 10/2015 |  | 2015: 16622200
2015-03-18 | 83.97 | 330.88 | 2599.08 | 17232.01 | 20161.97 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2015-03-09 | 2015-03-15 | 11/2015 |  | 2015: 4200
2015-03-24 | 83.97 | 330.89 | 2745.94 | 17232.01 | 20308.84 | 146.87 | 20561.8 | 20561800 | 2015-03-16 | 2015-03-22 | 12/2015 |  | 2015: 20561800
2015-04-01 | 84.28 | 330.9 | 2745.95 | 17232.01 | 20308.86 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2001-03-23 | 2015-03-29 | 13/2015 |  | 2015: 2800
2015-04-07 | 83.98 | 330.91 | 2887.08 | 17232.01 | 20450 | 141.14 | 19759.6 | 19759600 | 2015-03-30 | 2015-04-05 | 14/2015 |  | 2015: 19759600
2015-04-14 | 84.14 | 330.92 | 2911.02 | 17232.01 | 20473.95 | 23.95 | 3353 | 3353000 | 2015-04-06 | 2015-04-12 | 15/2015 |  | 2015: 3353000
2015-04-21 | 84.39 | 330.92 | 2911.02 | 17232.01 | 20473.95 | 0 | 0 | 0 | 2015-04-13 | 2015-04-19 | 16/2015 |  | 2015: 0
2015-04-24 | 84.2 | 339.43 | 2983.05 | 17232.01 | 20554.49 | 80.54 | 11275.6 | 11275600 | 2015-04-20 | 2015-04-24 | 17/2015 |  | 2015: 11275600
2015-04-30 | 84.28 | 339.45 | 3077.84 | 17327 | 20744.29 | 189.8 | 26572 | 26572000 | 2015-04-25 | 2015-04-29 | 18/2015 |  | 2010: Pumpe 3 am 30.04.2015 wieder eingebaut; 2015: 26572000
2015-05-05 | 84.18 | 339.46 | 3077.85 | 17437.62 | 20854.93 | 110.64 | 15489.6 | 15489600 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 18/2015 |  | 2012: m³; 2013: Betriebsstunden; 2015: 15489600
2015-05-08 | 84.04 | 339.48 | 3077.89 | 17509.74 | 20927.11 | 72.18 | 10105.2 | 10105200 | 2015-05-05 | 2015-05-07 | 19/2015 |  | 2010: Zählerstand; 2011: Wasser; 2012: 292881; 2015: 10105200
2015-05-12 | 84.28 | 339.49 | 3077.9 | 17509.74 | 20927.13 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-05-08 | 2015-05-10 | 19/2015 |  | 2010: Zähler Betriebsstunden; 2013: 17509.74; 2015: 2800
2015-05-15 | 84.13 | 339.5 | 3077.91 | 17584.92 | 21002.33 | 75.2 | 10528 | 10528000 | 2015-05-11 | 2015-05-14 | 20/2015 |  | 2015: 10528000
2015-05-19 | 84 | 339.68 | 3078.08 | 17678.39 | 21096.15 | 93.82 | 13134.8 | 13134800 | 2015-05-15 | 2015-05-17 | 20/2015 |  | 2015: 13134800
2015-05-22 | 84.2 | 339.68 | 3078.08 | 17678.4 | 21096.16 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 21/2015 |  | 2015: 1400
2015-05-26 | 83.92 | 339.68 | 3174.11 | 17678.41 | 21192.2 | 96.04 | 13445.6 | 13445600 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 21/2015 |  | 2015: 13445600
2015-05-29 | 84.21 | 339.69 | 3174.11 | 17678.42 | 21192.22 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 22/2015 |  | 2015: 2800
2015-06-02 | 83.9 | 339.7 | 3270.13 | 17678.43 | 21288.26 | 96.04 | 13445.6 | 13445600 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 23/2015 |  | 2015: 13445600
2015-06-05 | 84.22 | 339.71 | 3270.13 | 17678.44 | 21288.28 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-05-02 | 2015-06-05 | 23/2015 |  | 2015: 2800
2015-06-09 | 84.07 | 339.73 | 3337.04 | 17678.45 | 21355.22 | 66.94 | 9371.6 | 9371600 | 2015-06-06 | 2015-06-08 | 24/2015 |  | 2015: 9371600
2015-06-12 | 84.24 | 339.73 | 3337.11 | 17678.45 | 21355.29 | 0.07 | 9.8 | 9800 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 24/2015 |  | 2015: 9800
2015-06-19 | 83.24 | 339.75 | 3409.1 | 17708 | 21456.85 | 101.56 | 14218.4 | 14218400 | 2015-06-13 | 2015-06-18 | 25/2015 |  | 2010: Pumpe 3 defekt (Isolationsfehler) wurde am 18.06.2015 erneut ausgebaut; 2015: 14218400
2015-06-23 | 84.25 | 339.76 | 3409.1 | 17708 | 21456.86 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 26/2015 |  | 2010: Zählerstand; 2011: Wasser; 2012: xxx.xxxx; 2015: 1400
2015-06-30 | 84.24 | 339.78 | 3486.65 | 17708 | 21534.43 | 77.57 | 10859.8 | 10859800 | 2015-06-24 | 2015-06-29 | 26/2015 |  | 2010: Zähler Betriebsstunden; 2013: 17708; 2015: 10859800
2015-07-03 | 84.17 | 339.79 | 3558.78 | 17708 | 21606.57 | 72.14 | 10099.6 | 10099600 | 2015-06-30 | 2015-07-02 | 27/2015 |  | 2010: Berechnete Wassermenge; 2013: 198.26; 2014: 27756.4; 2015: 10099600
2015-07-14 | 84.25 | 339.82 | 3654.57 | 17708 | 21702.39 | 95.82 | 13414.8 | 13414800 | 2015-07-03 | 2015-07-13 | 28/2015 |  | 2010: tatsächliche Wassermenge; 2015: 13414800
2015-07-17 | 83.92 | 339.83 | 3727.51 | 17708 | 21775.34 | 72.95 | 10213 | 10213000 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 29/2015 |  | 2015: 10213000
2015-07-21 | 84.21 | 339.84 | 3727.52 | 17708 | 21775.36 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 29/2015 |  | 2010: Unterschied Berechnung zu Wasserzähler; 2015: 2800
2015-07-25 | 83.87 | 339.85 | 3800.03 | 17708 | 21847.88 | 72.52 | 10152.8 | 10152800 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 30/2015 |  | 2015: 10152800
2015-07-28 | 84.19 | 339.86 | 3800.03 | 17708 | 21847.89 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-07-25 | 2015-07-27 | 31/2015 |  | 2015: 1400
2015-07-31 | 83.84 | 339.87 | 3874.4 | 17708 | 21922.27 | 74.38 | 10413.2 | 10413200 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 31/2015 |  | 2015: 10413200
2015-08-07 | 84.19 | 339.88 | 3874.46 | 17708 | 21922.34 | 0.07 | 9.8 | 9800 | 2015-07-31 | 2015-08-06 | 32/2015 |  | 2015: 9800
2015-08-14 | 84.07 | 339.9 | 3897.51 | 17708 | 21945.41 | 23.07 | 3229.8 | 3229800 | 2015-08-07 | 2015-08-13 | 32/2015 |  | 2015: 3229800
2015-08-18 | 84.17 | 339.91 | 3970.54 | 17708 | 22018.45 | 73.04 | 10225.6 | 10225600 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 33/2015 |  | 2015: 10225600
2015-08-21 | 83.84 | 339.92 | 4045.73 | 17708 | 22093.65 | 75.2 | 10528 | 10528000 | 2015-08-18 | 2015-08-14 | 34/2015 |  | 2015: 10528000
2015-08-25 | 84.11 | 339.93 | 4045.74 | 17708 | 22093.67 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-08-15 | 2015-08-24 | 35/2015 |  | 2015: 2800
2015-09-01 | 83.85 | 339.96 | 4135.56 | 17708 | 22183.52 | 89.85 | 12579 | 12579000 | 2015-08-25 | 2015-08-31 | 36/2015 |  | 2015: 12579000
2015-09-11 | 84.2 | 340 | 4135.57 | 17708 | 22183.57 | 0.05 | 7 | 7000 | 2005-09-01 | 2015-09-10 | 37/2015 |  | 2015: 7000
2015-09-15 | 83.81 | 300.01 | 4224.27 | 17708 | 22232.28 | 48.71 | 6819.4 | 6819400 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 37/2015 |  | 2015: 6819400
2015-09-18 | 84.08 | 340.02 | 4224.28 | 17708 | 22272.3 | 40.02 | 5602.8 | 5602800 | 2015-09-15 | 2015-09-18 | 38/2015 |  | 2015: 5602800
2015-09-22 | 84.17 | 340.03 | 4224.28 | 17708 | 22272.31 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 38/2015 |  | 2015: 1400
2015-09-29 | 84.04 | 340.04 | 4224.29 | 17708 | 22272.33 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-09-22 | 2015-09-28 | 39/2015 |  | 2015: 2800
2015-10-02 | 84.08 | 340.05 | 4301.9 | 17708 | 22349.95 | 77.62 | 10866.8 | 10866800 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 40/2015 |  | 2015: 10866800
2015-10-06 | 84.21 | 340.06 | 4301.9 | 17708 | 22349.96 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 41/2015 |  | 2015: 1400
2015-10-13 | 84.08 | 340.09 | 4373.11 | 17708 | 22421.2 | 71.24 | 9973.6 | 9973600 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 42/2015 |  | 2015: 9973600
2015-10-20 | 83.77 | 340.12 | 4468.88 | 17708 | 22517 | 95.8 | 13412 | 13412000 | 2015-10-13 | 2015-10-19 | 42/2015 |  | 2015: 13412000
2015-10-22 | 84.03 | 340.13 | 4468.9 | 17708 | 22517.03 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 43/2015 |  | 2015: 4200
2015-10-27 | 84.15 | 340.14 | 4468.9 | 17708 | 22517.04 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 43/2015 |  | 2015: 1400
2015-10-30 | 83.77 | 340.15 | 4547.86 | 17708 | 22596.01 | 78.97 | 11055.8 | 11055800 | 2015-10-27 | 2015-10-29 | 44/2015 |  | 2015: 11055800
2015-11-03 | 84.04 | 340.16 | 4547.87 | 17708 | 22596.03 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 44/2015 |  | 2015: 2800
2015-11-06 | 84.09 | 340.17 | 4547.88 | 17708 | 22596.05 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2015-11-03 | 2015-11-05 | 45/2015 |  | 2015: 2800
2015-11-10 | 84.14 | 340.18 | 4547.88 | 17708 | 22596.06 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 45/2015 |  | 2015: 1400
2015-11-17 | 84.04 | 340.2 | 4620.54 | 17708 | 22668.74 | 72.68 | 10175.2 | 10175200 | 2015-11-10 | 2015-11-16 | 46/2015 |  | 2015: 10175200
2015-11-20 | 84.08 | 340.21 | 4620.54 | 17708 | 22668.75 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 47/2015 |  | 2015: 1400
2015-12-01 | 84 | 340.25 | 4699.39 | 17708 | 22747.64 | 78.89 | 11044.6 | 11044600 | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 48/2015 |  | 2015: 11044600
2015-12-08 | 84.09 | 340.27 | 4699.41 | 17708 | 22747.68 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 49/2015 |  | 2015: 5600
2015-12-11 | 84.15 | 340.28 | 4699.41 | 17708 | 22747.69 | 0.01 | 1.4 | 1400 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 50/2015 |  | 2015: 1400
2015-12-15 | 83.74 | 340.29 | 4795.35 | 17708 | 22843.64 | 95.95 | 13433 | 13433000 | 2015-12-11 | 2015-12-15 | 50/2015 |  | 2015: 13433000
2015-12-22 | 84.07 | 340.3 | 4795.37 | 17708 | 22843.67 | 0.03 | 4.2 | 4200 | 2015-12-16 | 2015-12-21 | 51/2015 |  | 2015: 4200
2016-01-04 | 84.06 | 340.31 | 4807.53 | 17708 | 22855.84 | 12.17 | 1703.8 | 1703800 | 2015-12-22 | 2016-01-03 | 52/2015 |  | 2015: 1703800
2016-01-12 | 84.18 | 340.33 | 4807.53 | 17708 | 22855.86 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2016-01-04 | 2016-01-12 | 01/2016 |  | 2016: 2800
2016-01-19 | 84.06 | 340.35 | 4879.52 | 17708 | 22927.87 | 72.01 | 10081.4 | 10081400 | 2016-01-13 | 2016-01-19 | 02/2016 |  | 2016: 10081400
2016-01-22 | 84.07 | 340.36 | 4879.53 | 17708 | 22927.89 | 0.02 | 2.8 | 2800 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 03/2016 |  | 2016: 2800
2016-01-29 | 83.8 | 340.38 | 4981.5 | 17708 | 23029.88 | 101.99 | 14278.6 | 14278600 | 2016-01-23 | 2016-01-28 | 04/2016 |  | 2016: 14278600
2016-02-05 | 84.06 | 340.4 | 4981.52 | 17708 | 23029.92 | 0.04 | 5.6 | 5600 | 2016-01-29 | 2016-02-05 | 05/2016 |  | 2016: 5600
2016-02-16 | 84.06 | 340.43 | 5028.97 | 17708 | 23077.4 | 47.48 | 6647.2 | 6647200 | 2016-02-06 | 2016-02-15 | 06/2016 |  | 2016: 6647200
2016-03-01 | 84.2 | 340.43 | 5049 | 17708 | 23097.43 | 20.03 | 2804.2 | 2804200 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | 08/2016 |  | 2009: am 24.02.2016 wurde die Pumpe 1 im Rahmen der Brunnenuntersuchungen (Kamerabefahrung); 2016: 2804200
2016-03-09 | 83.7 | 342.65 | 5234.46 | 17708 | 23285.11 | 187.68 | 26275.2 | 26275200 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 09/2016 |  | 2009: aufgrund schlechter Isolationswerte ausgetauscht. Es wurde die Pumpe von Brunnen 3 genommen welche; 2016: 26275200
2016-03-24 | 84.19 | 342.9 | 5234.74 | 17708 | 23285.64 | 0.53 | 74.2 | 74200 | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 11/2016 |  | 2009: auf Grund der starken Verockerung noch nicht in Brunnen 3 eingesetzt wurde.; 2016: 74200

## Stromverbrauch
Ortsgemeinde Guntersblum
Brunnengalerie - Neubaugebiet Östlich der Alsheimer Straße II
Meldungen Wasserstand und Betriebsstunden der Pumpen
Summe 2010 | Summe 2011 | Summe 2012 | Summe 2013 | Summe 2014 | Summe 2015
71174600 | 588779800 | 107846200 | 625678200 | 961312800 | 522888800 | Ermittlung der geförderten Wassermengen in Liter
| 4205.57 | 770.33 | 4469.13 | 6866.52 | 3735 | Betriebsstunden in Summe aller Pumpen
| 84111.4 | 15406.6 | 89382.6 | 137330.4 | 74698 | KW/h laut nach Berechnung aller Pumpen
| 2369 |  | 98002 | 136000 | 70298 | KW/h laut EWR Rechnung für alle Pumpe
| 23551.192 | 4313.848 | 27440.56 | 38080 | 19000
Pumpenleistung je Pumpe ca. 20 KW/h
Preis je KW/h | 0.28 | entspricht | 7,50 € pro Betriebsstunde |  | 180,00 € pro Tag
Pumpe 3 defekt, wurde am 24.02.2015 ausgebaut
Wasserzähler an Pumpe 3 am 24.02.2015 Stand: 292.881 m³
Pumpe 3 am 30.04.2015 wieder eingebaut
Pumpe 3 defekt (Isolationsfehler) wurde am 18.06.2015 erneut ausgebaut
Pumpe 1 wurde am 24.02.2016 im Rahmen der Brunnenuntersuchungen (Kamerabefahrung)
aufgrund schlechter Isolationswerte ausgetauscht. Es wurde die Pumpe von Brunnen 3 genommen welche
auf Grund der starken Verockerung noch nicht in Brunnen 3 eingesetzt wurde.

## Grundwasserganglinie 2037
2015-09-01 | 83.85
2015-09-11 | 84.2
2015-09-15 | 83.81
2015-09-18 | 84.08
2015-09-22 | 84.17
2015-09-29 | 84.04
2015-10-02 | 84.08
2015-10-06 | 84.21
2015-10-13 | 84.08
2015-10-20 | 83.77
2015-10-22 | 84.03
2015-10-27 | 84.15
2015-10-30 | 83.77
2015-11-03 | 84.04
2015-11-06 | 84.09
2015-11-10 | 84.14
2015-11-17 | 84.04
2015-11-20 | 84.08
2015-12-01 | 84
2015-12-08 | 84.09
2015-12-11 | 84.15
2015-12-15 | 83.74
2015-12-22 | 84.07
2016-01-04 | 84.06
2016-01-12 | 84.18
2016-01-19 | 84.06
2016-01-22 | 84.07